电线电缆组成部分型号、规格介绍

一、型号的含义

电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成：

有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。

下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下：

⑴类别、用途代号

A-安装线       B-绝缘线       C-船用电缆

K-控制电缆       N-农用电缆      R-软线

U-矿用电缆       Y-移动电缆      JK-绝缘架空电缆

M-煤矿用

ZR-阻燃型      NH-耐火型       ZA-A级阻燃

ZB-B级阻燃      ZC-C级阻燃        WD-低烟无卤型

⑵导体代号

T—铜导线（略）      L-铝芯

⑶绝缘层代号

V—PVC塑料         YJ—XLPE绝缘         X—橡皮

Y—聚乙烯料             F—聚四氟乙烯

⑷护层代号

V-PVC套          Y-聚乙烯料

N-尼龙护套         P-铜丝编织屏蔽     P2-铜带屏蔽

L-棉纱编织涂蜡克         Q-铅包

⑸特征代号

B-扁平型             R-柔软

C-重型             Q-轻型

G-高压             H-电焊机用

S-双绞型

⑹铠装层代号

2—双钢带          3—细圆钢丝

4—粗圆钢丝

⑺外护层代号

1—纤维层          2—PVC套

3—PE套

二、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例

VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

227IEC 01（BV）—简称BV，一般用途单芯硬导体无护套电缆

227IEC 02（RV）—简称RV，一般用途单芯软导体无护套电缆

227IEC 10（BVV）—简称BVV，轻型聚氯乙烯护套电缆

227IEC 52（RVV）—简称RVV，轻型聚氯乙烯护套软线

227IEC 53（RVV）—简称RVV，普通聚氯乙烯护套软线

BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆

BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆

YC、YCW—重型橡套软电缆

YZ、YZW—中型橡套软电缆

YQ、YQW—轻型橡套软电缆

YH—电焊机电缆

三、规格

规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。

电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V；

中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6（10）KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。

电线电缆的芯数根据实际需要来定，一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯，电线主要也是1～5芯，控制电缆有1～61芯。

标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻，方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面，导体实际的横截面许多比标称截面小，有几个比标称截面大。实际生产过程中，只要导体的直流电阻能达到规定的要求，就可以说这根电缆的截面是达标的。

四、标准编号

我们现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的，主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。

⑴GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

⑵JB 8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

⑶GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

⑷GB/T 12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件

⑸GB/T 9330-1988塑料绝缘控制电缆

五、举例说明

⑴VV-0.6/1  3×150＋1×70   GB/T 12706.2-2002

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压为0.6/1kv，3+1芯，主线芯的标称截面为150mm2，第四芯截面为70mm2。

⑵BVVB-450/750V  2×1.5  JB 8734.2-1998

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆，额定电压为450/750v，2芯，导体的标称截面为1.5mm2。

⑶YJLV22-8.7/10   3×120  GB/T 12706.3-2002

铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压为8.7/10kv，3芯，主线芯的标称截面为120mm2。